Préfecture de la Charente
REMY MARTIN
site de MERPINS
Bilan de l’inspection des installations classées

Commission de suivi de site
MERPINS, le 29 juin 2023

---
Sommaire
I. Situation administrative
II. Bilan de l’inspection 2022
III. Perspectives 2023 / 2024

---
I. Situation administrative
- Arrêté préfectoraux d’autorisation environnementale :
Arrêté préfectoral du 30 janvier 2023 actant l’augmentation de la capacité de stockage dans les chais H2, G2 et I2 et les projets de construction des chais I3 et H3
Dernière enquête publique en 2011 dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) – AP du 5 janvier 2012
- Nature des activités / Quantités autorisées :
Stockage d’alcools de bouche d’origine agricole
classé SEVESO seuil haut (> 50 000 t)

---
Sommaire
I. Situation administrative

---
II.1 – Ordre du jour de l’inspection du 27 octobre 2022
  - Examen, par sondage, du respect des prescriptions de
    - des arrêtés préfectoraux complémentaires du 30/10/2014 et du 30/06/2006 réglementant l’exploitation de l’établissement
    - L’article L515-41 du code de l’environnement

---
II.2 – Constats
  - Exigences réglementaires respectées (vérification par sondage)
    - Situation administrative des chais
    - Évacuation des liquides des stockages en sous-sols
    - Consigne de mise en œuvre du système d’isolement
    - Dispositions constructives du chai H2
    - Aménagement des stockages du chai H2
    - Désenfumage du chai H2
    - Extinction automatique du chai H2

---
II.3 – Constats et suites
Faits susceptibles de suite
Mise à jour du Plan d’Opération Interne (POI)
« L'aménagement de la rétention complémentaire destinée à contenir les éventuels débordements des 1ers bassins de rétention étanches (décaissement des terrains situés en aval) est en cours de finition.
Cette zone de rétention complémentaire dispose d'une conduite d'évacuation des eaux pluviales qui doit être fermée en cas de sinistre, avant que les 1ers bassins de rétention étanches ne soient pleins.
Le POI n'a pas encore été mis à jour pour intégrer cette manœuvre »
POI à jour transmis à l’inspection depuis. Point soldé.

---
Sommaire
I. Situation administrative

---
III.1 – Inspection approfondie
Établissement prioritaire devant faire l'objet d'une inspection DREAL tous les ans (P1)
Possibilité de réaliser des inspections supplémentaires hors PPC (plan pluriannuel de contrôle) sur des thématiques spécifiques

---
III.2 – Suivi des actions Post-Lubrizol

---
III.3 – Instructions en cours
- Un porter-à-connaissance déposé le 30 mars 2023 concernant un chai de finition pour le CEP (centre d’élaboration de produits)
A l’issue de cette nouvelle instruction, un arrêté préfectoral sera pris pour autoriser l’exploitation de ce nouveau chai et fixer d’eventuelles nouvelles prescriptions.

---
MERCI DE VOTRE ATTENTION
Des questions ?